附件一：报价文件格式

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系_________（报价单位名称）的法定代表人，现授权委托_____________（单位名称）的_________（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加唐山分社2019年度消防维保服务项目（冀报询2019JBFW-XJ004）的报价活动，并完成合同签订、合同执行。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：    性别：   身份证号：

单  位：    部门：    职务：      联系电话：

报价单位（公章）：

法定代表人（印鉴或签名）：

日期：_____年____月____日

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 服务内容及标准 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| .... | ...... |  |  |  |  |
|  | 总价 | 大写 |  |  |
| 1．我方愿按照本表的报价，按通知书的要求完成唐山分社2019年度消防维保服务项目询价采购的服务及其它相关服务。 2．一旦我方被选中，我方保证在签订合同后 日内按照你们的要求按指定地点完成实施。 3．我方理解不以最低价格作为唯一中选的标准。 4．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。 报价单位：（单位公章） 法定代表人：（印鉴） 日期：___年___ 月___日 |

## 报价表

附件二、消防维保服务内容及服务标准

唐山分社消防维保项目共分为冀东新闻中心和唐山印务中心两个部分，消防设备为共用一台主机。冀东新闻中心地上建筑面积为：28443平方米、地下两层建筑面积为5287平方米，印务中心建筑面积为4300平方米，两个中心总建筑面积为38030平方米。消防设施的维护、保养包含的消防系统主要有：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、应急照明及疏散指示系统、消防电梯、消防给水系统、火灾事故通讯系统、防火卷帘设施、防排烟系统、自动消防水炮等。

1、火灾自动报警及消防控制联动系统维护

（1）用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏，每季度一次。

（2）检查试验火灾报警控制器是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，声光显示是否正常，每季度一次。

（3）试验手报按钮报警，消防中心显示报警位置是否准确，每季度一次。

（4）检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养，每半月一次。

（5）检查报警主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，自动联动功能，确保正常运行，每季度进行一次。

（6）检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；对备用电源1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换实验，每季度一次。

（7）检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

（8）定期对烟感、温感探测器进行清洁或清洗，以确保报警的灵敏性；一年内对所有探测器清洗一遍。

（9）定期检测报警主机控制程序有无乱码，确保主机功能正常。

（10）定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

2、火灾事故通讯系统维护

（1）试验火灾应急设备的功能是否正常。定期使用话筒进行试验，每月进行一次。

（2）检查各电梯内的通话系统，声响是否响亮清晰，每季度一次。

（3）插孔电话功能试验，每季度一次。

3、应急照明和疏散指示系统维护

（1）检查应急照明灯、安全出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；每季度一次。

（2）测试应急灯、出口及疏散指示灯的主备电源转换功能及备用电源运行情况，检查蓄电量是否达到规范要求时间，每季度一次。

4、消防电梯维护

（1）定期检查消防电梯首层专用操作按钮功能，每季度进行一次。

（2）定期检查消防电梯首层至顶层的运行时间，每季度进行一次。

（3）测试所有消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；反馈信号在消控室的控制屏显示是否正常，每季度进行一次。

5、消防给水、消火栓及室外管网系统维护

（1）检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力是否正常，并做好记录存档，每周一次。

（2）检查各水泵控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯的功能是否正常，每周一次。

（3）检查消防栓箱配置是否完整齐全，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔、枪头是否损坏，检查按钮是否破碎，每月进行一次。

（4）检查消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，每月一次。

（5）定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1-3次，每月一次。

（6）定期添加或更换水泵的润滑油，每季度一次。

（7）检查测试消防栓系统，试验消火栓报警按钮，做联动试验，看消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示，每月一次。

（8）检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

（9）室内外消火栓和水泵接合器检查功能是否正常，每季度进行一次。

6、自动喷水灭火系统维护

（1）定期启、停喷淋消防水泵，检查喷淋泵的运转情况是否正常，每周进行一次。

（2）检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；每月进行一次。

（3）检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求），每月进行一次。

（4）检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示，每月进行一次。

（5）检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏，每季度进行一次。

（6）检查喷淋头、管道是否完好，有无漏水情况和爆裂隐患等，每月进行一次。

（7）自动喷水灭火联动试验，在末端试水装置处泄水，查看水流指示器、压力开关、喷淋泵等的动作情况，消防中心反馈信号显示是否准确及时，每季度进行一次。

（8）检查试验湿式报警阀、水力警铃、压力开关动作是否灵敏，消防中心反馈信号显示是否准确及时，每月进行一次。

（9）定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换（配件费用由甲方负责,人工费用由乙方负责）。定期对阀门转动部位螺栓加注润滑油，每季度进行一次。

（10）定期检查自动消防水炮系统，测试水炮系统是否工作正常，每季度进行一次。

7、灭火器检查及维护

检查灭火器及配套灭火器箱是否有丢失或老化。发现问题及时上报物业管理部门，并做好登记。

8、防火门和防火卷帘的维护

（1）防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

（2）防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

（3）防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

（4）检查卷帘组件是否齐全完好，现场手动、远程手动、自动控制、应急机械操作是否正常，上下运行是否平稳。

（5）检查卷帘反馈信号是否正常，动作后是否及时向控制器输出反馈信号。

9、防排烟系统

（1）防烟装置：检查防烟控制柜各项指示是否正常，手动、自动切换装置及控制按钮是否灵活可靠，防烟风机叶轮旋转是否正常有无异常响动，检查送风口有无杂物堵塞、送风阀操作是否灵敏、反馈信号是否正确，检查各项系统功能是否达到相关数值要求。

（2）排烟装置：检查排烟控制柜开关及控制按钮是否灵活、手自动切换是否正常，排烟风机叶轮旋转是否正常有无异常响动，排烟口有无堵塞、开启复位操作是否灵敏、反馈信号是否正确，检查排烟防火阀设置是否正确、开启复位和反馈信号是否正常，检查排烟系统其它系统功能是否正常、排风量是否达到相关数值标准。