附件一：报价文件格式

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系_________（报价单位名称）的法定代表人，现授权委托_____________（单位名称）的_________（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加河北日报报业集团报业大厦、采编楼中央空调机组检修调试（冀报询2021JBFW-XJ010）的报价活动，并完成合同签订、合同执行。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：    性别：   身份证号：

单  位：    部门：    职务：      联系电话：

报价单位（公章）：

法定代表人（印鉴或签名）：

日期：_____年____月____日

| 序号 | 分项名称(品牌型号) | 数量 | 相关参数 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| .... | ...... |  |  |  |  |
|  | 总价 | 大写 |  |  |
| 1．我方愿按照本表的报价，按通知书的要求完成河北日报报业集团报业大厦、采编楼中央空调机组检修调试及其它相关技术服务。 2．一旦我方被选中，我方保证在签订合同后 日内按照你们的要求按指定地点完成服务。 3．我方理解不以最低价格作为唯一中选的标准。 4．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。 报价单位：（单位公章） 法定代表人：（印鉴） 日期：___年___ 月___日 |

## 报价表

# 附件二、资质与技术内容和要求

一、维修保养内容

| 工作部位 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厦设备及管道部分 | 1、主机部分 |
|  | （1）运行前：主机已使用10余年，3年未对其保养，本次需对故障维修完毕并与所有设备进行联动调试，保证其可正常使用； 运行期间：须应急维修及日常运行期检查检修； 运行期结束：对所有设备再次整体检查并出具报告。 （品牌：约克；功率：2台制冷量1491KW，1台制冷量1519KW） | 3 | 台 | 保证设备正常运行。 |
|  | （2）更换主机冷冻油（3年未更换） | 9 | 桶（5加仑） | 约克专用润滑S油 |
|  | （3）更换引射过滤器 | 3 | 套 | 约克专用，型号自行标明 |
|  | （4）更换回油过滤器 | 3 | 套 | 约克专用，型号自行标明 |
|  | （5）制冷剂 | 10 | 瓶（13.6KG） | R22，品牌及型号自行标明 |
|  | （6）2号主机油板换管道腐蚀，更换整根油板换管道。 | 1 | 台 | 约克专用 |
|  | （7）冷凝器检查清洗 | 3 | 台 | 需要药物清洗及通炮至铜本色，使用的药剂为主洗剂，需正规厂家生产，腐蚀小，品牌及型号自行标明。 |
|  | 2、冷却塔部分 |
|  | （1）1#冷却塔中间风机轴承卡死、皮带磨断，需更轴承、皮带，更换后调试至正常使用状态。 | 1 | 台 | 型号：3V-1250 |
|  | （2）1#冷却塔南面风机轴承损坏异响，需更换轴承，更换后调试至正常使用状态。 | 1 | 台 | 型号：3V-1250 |
|  | （3）1#冷却塔将原有损坏的电源和自动控制连接线连接，更换后调试至正常使用状态。 | 1 | 台 | 维修至正常 |
|  | 冷却塔夏季出现大量藻类，冷却塔填料3年未清洗，需对冷却塔填料酸洗及除藻。 | 3 | 台 | 专用清洗剂，需正规厂家生产，腐蚀小，品牌及型号由报价单位自行标明 |
|  | 除藻药剂：氧化型杀菌剂 | 15 | 桶 | 品牌及型号自行标明 |
|  | 除藻药剂：非氧化型杀菌剂 | 15 | 桶 |  |
|  | 3、其他设备、管道部分 |
|  | （1）冰蓄冷系统，需1桶乙二醇作为备用 | 1 | 桶 | 不低于200KG，品牌及型号自行标明 |
|  | （2）大厦3#冷却泵损坏，需对其维修直至正常使用。 （品牌：凯泉，功率：45Kw） | 1 | 台 |  |
|  | （3）12台水泵前端过滤器清洗、损坏的更换。（管径DN250） | 12 | 台 |  |
|  | （4）机房冷冻水泵前后进出水阀门损坏，需要架高支撑更换。 | 10 | 个 | DN250球墨铸铁，翻板和闸板不锈钢，品牌及型号自行标明 |
|  | （5）机房内压力表运行13年未更换，大部分不能显示管道内压力，需对此整体更换，共计68块。 | 68 | 只 | 品牌及型号自行标明 |
|  | （6）供冷板换清洗检修：需对2台大板换和2台小板换进行清洗及检修。（有外壳，换热量：2台换热量2800KW，2台1200KW） | 4 | 台 | 使用的药剂需正规厂家生产，腐蚀小，品牌和型号自行标明 |
| 大厦系统联动检修调试 | 对所有设备、管道、配电系统、智控系统、各类执行器等整体检查检修，并进行整体联动调试 | 1 | 项 | 保证设备正常运行。 |
| 大厦系统夏季维护（含应急维修） | 对整体系统进行夏季维护（含应急维修） | 1 | 项 | 保证其夏季正常运行。 |
| 工作部位 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 采编楼设备及管道部分 | 1、主机部分 |
|  | （1）运行前：主机已使用近10年，未对其进行过保养，本次需对故障维修完毕并与所有设备进行联动调试，保证其可正常使用； 运行期间：须应急维修及日常运行期检查检修； 运行期结束：对所有设备再次整体检查并出具报告。 两台制冷量均为1144KW | 2 | 台 | 保证设备正常运行。 |
|  | （2）更换2台主机冷冻油 | 6 | 桶（5加仑） | SOLEST-170 |
|  | （3）更换2台主机干燥过滤芯 | 8 | 个 | GREE160H专用，格力品牌，型号自行标明 |
|  | （4）制冷剂 | 8 | 瓶（13.6KG） | R134A，品牌和型号自行标明 |
|  | （5）1号主机2号压缩机更换温度传感器，更换后调试至正常使用状态。 | 1 | 个 | 品牌和型号自行标明 |
|  | （6）格力2号主机更换水流开关，更换后调试至正常使用状态。 | 1 | 个 |  |
|  | （7）冷凝器检查清洗 | 2 | 台 | 需要药物清洗及通炮至铜本色，使用的药剂为主洗剂，需正规厂家生产，腐蚀小，品牌及型号自行标明。 |
|  | 2、冷却塔部分 |
|  | 冷却塔1台风机轴承卡死、皮带磨断，需更轴承、皮带 | 1 | 个 | B2177 |
| 采编楼系统联动检修调试 | 对所有设备、管道、配电系统、智控系统、各类执行器等整体检查检修，并进行整体联动调试 | 1 | 项 | 保证设备正常运行。 |
| 采编楼系统夏季维护（含应急维修） | 对整体系统进行夏季维护（含应急维修），保证其夏季正常运行。 | 1 | 项 | 保证其夏季正常运行。 |

二、资质及要求

1、报价人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人应具备的条件，且必须具备履行本项目的相应材料设备供应、维修安装调试及技术服务能力；营业范围必须包含空调设备维护或保养内容；在中国境内依法设立、登记注册、独立享有民事权利、承担民事责任的企业。

2、提供近三年同类项目的相关业绩，同类是指为公共场所且为集中式中央空调的相关维保业绩。

3、更换的主机冷冻油必须同设备品牌一致的专业用油，所更换的其他材料均为国标及以上品牌。